## Arkusz1
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION
151212752 | 483862 | ETI-POLAM | STV D02 63A 1P Rozłącznik izolacyjny | <p>STV D02 63A 1P Rozłącznik izolacyjny<br></p><p>Waga: 0.144kg</p><p>Poziom: Rozłączniki bezpiecznikowe</p><p>Montaż: DIN</p><p>Prąd znamionowy (A): 63</p><p>Typ: STV D02</p><p>Wielkość: D02</p><p><b>Grupa produktowa</b></p><p> Rozłączniki bezpiecznikowe nn.</p><p>Napięcie znamionowe AC (V): 230/400</p><p>Kategoria pracy: AC22</p><p>ETI-POLAM</p><p>002271001</p>
151212754 | 492463 | ETI-POLAM | ETITEC A 660/5/A Ogranicznik przepięć | <p>ETITEC A 660/5/A Ogranicznik przepięć</p><p>Waga: 0.15kg</p><p>Poziom: Zabezpieczenie domów i mieszkań</p><p>Funkcja: Ograniczniki przepięć</p><p>Typ: A</p><p>Stosowanie: IEC/VDE II / C</p><p>Imax(8/20) (kA): 25</p><p>Napięcie długotrwałe pracy Uc (V): 660/880</p><p>RC: Nie</p><p><b>Grupa Katalogowe </b></p><p>ETITEC A Ograniczniki przepięcia nn. do linii napowietrznych</p><p><b>Instalacja </b></p><p>Ochrona domów i bloków mieszkalnych</p><p><b>Kategoria</b></p><p>Ograniczniki przepięć</p><p>ETI-POLAM</p><p>002443412</p>
151212764 | 483864 | ETI-POLAM | STV D02 63A 3P Rozłącznik izolacyjny | <p>STV D02 63A 3P Rozłącznik izolacyjny</p><p>Waga: 0.439kg</p><p>Poziom: Rozłączniki bezpiecznikowe</p><p>Montaż: DIN</p><p>Prąd znamionowy (A): 63</p><p>Typ: STV D02</p><p>Wielkość: D02</p><p>Grupa produktowa: Rozłączniki bezpiecznikowe nn.</p><p>Napięcie znamionowe AC (V): 400</p><p>Kategoria pracy: AC22</p><p>ETI-POLAM</p><p>002271004</p>
151212776 | 492139 | ETI-POLAM | BCXMLE 11 (1NO+1NC) Styk pomocniczy boczny 1Z 1R | <p>BCXMLE 11 (1NO+1NC) Styk pomocniczy boczny 1Z 1R</p><p>Waga: 0.015kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Grupa Katalogowe: Akcesoria do CEM/CEAM</p><p>ETI-POLAM</p><p>004644511</p>
151212801 | 491857 | ETI-POLAM | CEM18.01-230V-50/60HZ STYCZNIKI POWIETRZNE | <p>CEM18.01-230V-50/60HZ Styczniki silnikowy</p><p>Waga: 0.295kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja: Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 32</p><p>I (AC3 400V) (A): 18</p><p>Ilość styków pomocniczych: NC 1</p><p>P AC3 (kW): 7,5</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 3</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p><p>ETI-POLAM</p><p>004644113</p>
151212811 | 491866 | ETI-POLAM | CEM25.00-230V-50/60HZ STYCZNIK POWIETRZNY | <p>CEM25.00-230V-50/60HZ Stycznik silnikowy</p><p>Waga: 0.295kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja: Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 45</p><p>I (AC3 400V) (A): 25</p><p>P AC3 (kW): 11</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 2</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p><p>ETI-POLAM</p><p>004645103</p>
151212938 | 491839 | ETI-POLAM | CEM12.01-230V-50/60HZ STYCZNIKI POWIETRZNE | <p>CEM12.01-230V-50/60HZ Stycznik silnikowy</p><p>Waga 0.295kg</p><p>Poziom Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 25</p><p>I (AC3 400V) (A): 12</p><p>Ilość styków pomocniczych NC: 1</p><p>P AC3 (kW)" 5,5</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 3</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p><p>ETI-POLAM</p><p>004643113</p>
151250281 | 487991 | ETI-POLAM | ERP12-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP12-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 3.1kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 2</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 448</p><p>Szerokość (mm): 326</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p><p>ETI-POLAM</p><p>001101202</p>
151250291 | 487995 | ETI-POLAM | ERP18-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP18-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 5.17kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 2</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 447</p><p>Szerokość (mm): 451</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p><p>ETI-POLAM</p><p>001101210</p>
151250301 | 487996 | ETI-POLAM | ERP18-3 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP18-3 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 6.392kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 3</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 581</p><p>Szerokość (mm): 451</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p><p>ETI-POLAM</p><p>001101212</p>
151250319 | 487997 | ETI-POLAM | ERP18-4 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP18-4 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 7.708kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 4</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 715</p><p>Szerokość (mm): 451</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p><p>ETI-POLAM</p><p>001101214</p>
151250331 | 488010 | ETI-POLAM | ELK-ERP Zamek z kluczem | <p>ELK-ERP Zamek z kluczem</p><p>Waga: 0.055kg</p><p>Poziom: Akcesoria do rozdzielnic tworzywowych</p><p>Typ: Zamek z kluczem</p><p>Do stosowania z ERP</p><p>ETI-POLAM</p><p>001101279</p>
232082482 | 490907 | ETI-POLAM | EFI-2 25/0,03A, A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V 50 Hz</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 25 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji Ui : 500 V</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn: 0,03 A</p><p class="MsoNormal">Wkładka topikowa zabezpieczenia wstępnego (max): 100 A gG</p><p class="MsoNormal">Liczba biegunów: EFI-2 - 2 bieg. EFI-4 - 4 bieg.</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +55oC</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zdolność załączania i wyłączania: 800 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 łączeń</p><p class="MsoNormal">4000 łączeń dla In≤25 A</p><p class="MsoNormal">Odporność zwarciowa: 10 kA - EFI-2, EFI-4; 6 kA - EFI6-2, EFI6-4</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony/ w zabudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Obudowa: Niepalna, kolor szary RAL7035</p><p class="MsoNormal">Klasa izolacji: B-VDE 0110 </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 1-25 mm2 (1-35 mm2 dla 100 A)</p><p class="MsoNormal">Rodzaj zacisków : Tulejkowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania przewodów </p><p class="MsoNormal">i szyn mostkujących</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61008, PN-IEC 61008; DIN VDE 0664 T1</p><p>ETI-POLAM</p><p>002062522</p>
232082489 | 490953 | ETI-POLAM | EFI-4 40/0,03A, A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V 50 Hz</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 40 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji Ui : 500 V</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn: 0,03 A</p><p class="MsoNormal">Wkładka topikowa zabezpieczenia wstępnego (max): 100 A gG</p><p class="MsoNormal">Liczba biegunów: EFI-4 - 4 bieg.</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +55oC</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zdolność załączania i wyłączania: 800 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 łączeń</p><p class="MsoNormal">4000 łączeń dla In≤25 A</p><p class="MsoNormal">Odporność zwarciowa: 10 kA - EFI-2, EFI-4; 6 kA - EFI6-2, EFI6-4</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony/ w zabudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Obudowa: Niepalna, kolor szary RAL7035</p><p class="MsoNormal">Klasa izolacji: B-VDE 0110 </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 1-25 mm2 (1-35 mm2 dla 100 A)</p><p class="MsoNormal">Rodzaj zacisków : Tulejkowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania przewodów </p><p class="MsoNormal">i szyn mostkujących</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61008, PN-IEC 61008; DIN VDE 0664 T1</p><p>ETI-POLAM</p><p>002062543</p>
232082510 | 490468 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA B 6A WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002111512</p>
232082515 | 490470 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002111516</p>
232082522 | 490471 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA B20 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002111517</p>
232082523 | 491517 | ETI-POLAM | SV 340 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p>ETI-POLAM</p><p>002423323</p>
232082524 | 490808 | ETI-POLAM | KZS-2M B 16/0,03A, A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 16 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 30 mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: B </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173204</p>
232082526 | 491758 | ETI-POLAM | R 25-31 230V STYCZNIK MODUŁOWY 25A 3 STYKI ZWIER | <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe pracy Un: 230 V/400 V 50Hz</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V</p><p class="MsoNormal">Napięcie sterujące cewek Us: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy pracy (AC1) ITH: 25 A</p><p class="MsoNormal">Dopuszczalna częstość łączeń (AC1, AC3): 600/300 cykli/h</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna : 106 cykli</p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -40oC do +60oC</p><p class="MsoNormal">Pobór mocy cewki (AC) - załączanie/podtrzymanie: 7 - 9 VA/2,2 - 4,2 VA (0,8 - 1,6 W)</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków głównych:patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków cewki elektromagnesu: patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-IEC 60947-4-1</p><p> </p><p class="MsoNormal">*dane dostępne w załączniku</p><p>ETI-POLAM</p><p>002462320</p>
232082527 | 490478 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA B 10A WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p class="MsoNormal"> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002115514</p>
232082528 | 487990 | ETI-POLAM | ERP12-1 OBUDOWA ROZDZIELNICY P/T | <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">ERP12-1 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Waga: 2,1kg<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Rzędy: 1<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Ilość modułów: 12<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Sposób montażu: Podtynkowa<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Typ drzwi: Drzwi białe<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Wysokość (mm): 306<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Szerokość (mm): 326<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość (mm): 120<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość wbudowania (mm): 125<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony IP: IP40<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal">Klasa ochronności: II <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Odporność mechaniczna: IK08<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji: 500 V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -25°C do +60°C<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Kolor: Biały (RAL 9016)<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011<o:p></o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>001101200</p>
232082530 | 491518 | ETI-POLAM | SV 363 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p>ETI-POLAM</p><p>002423314</p>
232082534 | 487993 | ETI-POLAM | ERP12-4 OBUDOWA ROZDZIELNICY P/T | <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">ERP12-4 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Waga: 5,2kg<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Rzędy: 4<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Ilość modułów: 48<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Sposób montażu: Podtynkowa<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Typ drzwi: Drzwi białe<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Wysokość (mm): 720<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Szerokość (mm): 326<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość (mm): 120<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość wbudowania (mm): 125<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony IP: IP40<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal">Klasa ochronności: II <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Odporność mechaniczna: IK08<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji: 500 V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -25°C do +60°C<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Kolor: Biały (RAL 9016)<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011<o:p></o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>001101206</p>
232082536 | 490991 | ETI-POLAM | EFI6-4 40/0,03A, AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V 50 Hz</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 40 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji Ui : 500 V</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn: 0,03 A</p><p class="MsoNormal">Wkładka topikowa zabezpieczenia wstępnego (max): 100 A gG</p><p class="MsoNormal">Liczba biegunów: EFI-2 - 2 bieg. EFI-4 - 4 bieg.</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +55oC</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zdolność załączania i wyłączania: 800 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 łączeń</p><p class="MsoNormal">4000 łączeń dla In≤25 A</p><p class="MsoNormal">Odporność zwarciowa: 10 kA - EFI-2, EFI-4; 6 kA - EFI6-2, EFI6-4</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony/ w zabudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Obudowa: Niepalna, kolor szary RAL7035</p><p class="MsoNormal">Klasa izolacji: B-VDE 0110 </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 1-25 mm2 (1-35 mm2 dla 100 A)</p><p class="MsoNormal">Rodzaj zacisków : Tulejkowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania przewodów </p><p class="MsoNormal">i szyn mostkujących</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61008, PN-IEC 61008; DIN VDE 0664 T1</p><p>ETI-POLAM</p><p>002062138</p>
232082539 | 490481 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA B25 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002115518</p>
232082543 | 491521 | ETI-POLAM | SV 3125 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 125A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p>ETI-POLAM</p><p>002423317</p>
232082546 | 487998 | ETI-POLAM | ERP18-5 OBUDOWA ROZDZIELNICY P/T | <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">ERP18-5 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Waga: 9,6kg<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Rzędy: 5<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Ilość modułów: 90<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Sposób montażu: Podtynkowa<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Typ drzwi: Drzwi białe<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Wysokość (mm): 849<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Szerokość (mm): 451<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość (mm): 120<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość wbudowania (mm): 125<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony IP: IP40<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal">Klasa ochronności: II <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Odporność mechaniczna: IK08<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji: 500 V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -25°C do +60°C<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Kolor: Biały (RAL 9016)<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011<o:p></o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>001101216</p>
232082550 | 491504 | ETI-POLAM | SV 163 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p>ETI-POLAM</p><p>002423114</p>
232082552 | 487999 | ETI-POLAM | ERP18-6 OBUDOWA ROZDZIELNICY P/T | <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">ERP18-6 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Waga: 11kg<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Rzędy: 6<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Ilość modułów: 108<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Sposób montażu: Podtynkowa<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Typ drzwi: Drzwi białe<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Wysokość (mm): 983<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Szerokość (mm): 451<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość (mm): 120<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość wbudowania (mm): 125<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony IP: IP40<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal">Klasa ochronności: II <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Odporność mechaniczna: IK08<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji: 500 V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -25°C do +60°C<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Kolor: Biały (RAL 9016)<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011<o:p></o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>001101218</p>
232082553 | 491525 | ETI-POLAM | SV 463 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A | <p>ETI-POLAM</p><p>002423414</p>
232082558 | 490441 | ETI-POLAM | DA ETIMAT10 230 AC/DC WYZWALACZ NAPIĘCIOWY (WZROSTOWY) | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un (sterujące): 230 V, 48 V, 24 V AC/DC</p><p class="MsoNormal">Częstotliwość fn: 50 Hz </p><p class="MsoNormal">Długość impulsu napięcia sterującego: <0,5 s</p><p> </p><p class="MsoNormal">Pojemność zacisków: 1-25 mm</p><p>ETI-POLAM</p><p>002159301</p>
232082579 | 490790 | ETI-POLAM | KZS-2M B 10/0,03A, AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 10 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 30mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : AC</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: B </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173102</p>
232082585 | 490792 | ETI-POLAM | KZS-2M B 16/0,03A, AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 16 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 30 mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : AC</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: B </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173104</p>
232082599 | 491753 | ETI-POLAM | R 25-11 230V STYCZNIK MODUŁOWY 25A STYK ZWIERNY | <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe pracy Un: 230 V/400 V 50Hz</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V</p><p class="MsoNormal">Napięcie sterujące cewek Us: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy pracy (AC1) ITH: 25 A</p><p class="MsoNormal">Dopuszczalna częstość łączeń (AC1, AC3): 600/300 cykli/h</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna : 106 cykli</p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -40oC do +60oC</p><p class="MsoNormal">Pobór mocy cewki (AC) - załączanie/podtrzymanie: 7 - 9 VA/2,2 - 4,2 VA (0,8 - 1,6 W)</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków głównych:patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków cewki elektromagnesu: patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-IEC 60947-4-1</p><p> </p><p class="MsoNormal">*dane dostępne w załączniku</p><p>ETI-POLAM</p><p>002463504</p>
232082606 | 490800 | ETI-POLAM | KZS-2M C 16/0,03A, AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 16 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 30 mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : AC</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: C </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173124</p>
232082615 | 491629 | ETI-POLAM | EPF-43 AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie zasilające: 230/400 V</p><p class="MsoNormal">Próg zadziałania: stały 180 V AC</p><p class="MsoNormal">Histereza: ok.10 V</p><p class="MsoNormal">Rodzaj zestyków wewnętrznych: 1 zwierny</p><p class="MsoNormal">Obciążalność styków: 16 A AC1</p><p class="MsoNormal">Możliwość podłączenia styczników: Nie </p><p class="MsoNormal">Czas przełączenia: <200 ms</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy: -15o C .. 45o C</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 2,5 mm2</p><p> </p><p class="MsoNormal">Wymiary: 3 mod. str. 101</p><p>ETI-POLAM</p><p>002470280</p>
232082618 | 514654 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P C63WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145522</p>
232082620 | 514588 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P B6WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002115512</p>
232082638 | 514611 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P C40WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002141520</p>
232082639 | 514863 | ETI-POLAM | SON H-3KSYGNALIZATOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA 3-KOLOROWY EVE | <p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Napięcie: 3x240 V AC<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Tolerancja napięcia: -25% +10%<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Częstotliwość: 50/60 Hz<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Pobór mocy: 1,04 W (240 V AC)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Kolor diody: 1 czerwona, 1 żółta, 1 zielona<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony: obudowa IP40, zaciski IP20<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Wilgotność: 95% (bez kondensacji)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Materiał obudowy: niepalny UL94-V0<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Przyłączalność przewodów: 1-4 mm2<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Siła dokręcania max: 0,6 Nm<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Montaż: szyna TH35<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Szerokość: 1 moduł<o:p></o:p></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Norma: IEC EN 61000-3-2; IEC EN 61000-4-2; IEC EN 61000-4-3; IEC EN 61000-4-4; IEC EN 61000-4-5; IEC EN 61000-4-6; IEC EN 61000-4-11<o:p></o:p></span></p><p>ETI-POLAM</p><p>002471553</p>
232082641 | 514845 | ETI-POLAM | SSG 125 1P 25APRZEŁĄCZNIK TRÓJPOŁOŻENIOWY 1-BIEG. EVE | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 24 V DC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 25 A</p><p class="MsoNormal">Częstotliwość znamionowa fn: 50/60 Hz</p><p class="MsoNormal">Przyłączalnośc przewodów: 1x6 mm2 / 2x2,5 mm2, max 1Nm</p><p class="MsoNormal">Izolacja elektryczna: przestrzeń pomiędzy stykami głównymi >3 mm</p><p class="MsoNormal">Umowny prąd zwarciowy załączalny: 10 kA, 400 V, cosφ=0,6</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony : IP20</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-5-1</p><p class="MsoNormal">Szerokośc modułu: 18 mm</p><p> </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: dowolna</p><p>ETI-POLAM</p><p>760612103</p>
232082678 | 514652 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P C40WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145520</p>
232082679 | 514653 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P C50WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145521</p>
232082681 | 490469 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA B10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Prąd znamionowy In: <span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 0);">C: 0,5 – 63A</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Klasa ograniczenia energii: 3; C</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Charakterystyki wyzwalania: C</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Obudowa:</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Montaż: Na szynie TH35</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"="">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: " open="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"=""><span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony IP20</span></p><p>ETI-POLAM</p><p>002111514</p>
232082683 | 490472 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA B25 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p> <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p> <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p> <p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p> <p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p> <p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p> <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p> <p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p> <p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p> <p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p> <p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p> <p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p> <p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p> <p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p> <p class="MsoNormal">Obudowa:</p> <p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p> <p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p> <p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p> <p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p> <p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p> <p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p> <p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p> <p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p> <p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p> <p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p> <p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p> <p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p> <p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p> <p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p> <p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p> <p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><p>ETI-POLAM</p><p>002111518</p>
232082684 | 491511 | ETI-POLAM | SV 263 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p>ETI-POLAM</p><p>002423214</p>
232082685 | 490479 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002115516</p>
232082687 | 490480 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA B20 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002115517</p>
232082689 | 490473 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA C 6A WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002141512</p>
232082691 | 490474 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA C10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002141514</p>
232082692 | 491524 | ETI-POLAM | SV 440 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p> </p><p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>002423423</p>
232082693 | 490475 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA C16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002141516</p>
232082694 | 491527 | ETI-POLAM | SV 4100 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 100A | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V AC, 400 V AC, </p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: 16 -125 A</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. izolacji Ui:(16 A - 125 A) - 1000 V AC</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p</p><p class="MsoNormal">Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)</p><p class="MsoNormal">(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)</p><p class="MsoNormal">Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)</p><p class="MsoNormal">16 A, 25 A, 40 A - AC-23B</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)</p><p class="MsoNormal">63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność załączania Icm</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA</p><p class="MsoNormal">Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s)</p><p class="MsoNormal">(16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów:: max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna/elektryczna: 3000 przestawień/1700 łączeń</p><p class="MsoNormal">Obudowa - klasa palności: V0 wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony</p><p class="MsoNormal">IP20 od czoła aparatu</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Szerokość 1 modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy (otoczenia):-25oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania: -40oC do + 70oC</p><p class="MsoNormal">Wskaźnik położenia styków głównych: TAK (czerwony/zielony)</p><p class="MsoNormal">Typ łącznika: izolacyjny</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3</p><p> </p><p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>002423416</p>
232082695 | 490476 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P 6KA C20 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002141517</p>
232082697 | 490482 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA C 10A WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145514</p>
232082699 | 490483 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA C16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145516</p>
232082701 | 490484 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA C20 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145517</p>
232082703 | 490485 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P 6KA C25 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145518</p>
232082709 | 491600 | ETI-POLAM | ESS-1 AUTOMAT SCHODOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Funkcje: opóźnione wyłączenie</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Zaciski: L - N</p><p class="MsoNormal">Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC /50-60 Hz</p><p class="MsoNormal"> Zakresy czasowe: 20 s - 10 min.</p><p class="MsoNormal">Ilość i rodzaje zestyków: 1Z - zwierny (NO)</p><p class="MsoNormal">Obciążalność prądowa trwała zestyku: 16 A/AC1</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 2,5 mm2</p><p class="MsoNormal"> Wymiary: 1 mod. str. 101</p><p class="MsoNormal"> Montaż: Szyna TH35</p><p> </p><p class="MsoNormal"> Normy: PN-EN 60669-2-1, PN - EN 61010-1</p><p>ETI-POLAM</p><p>002470029</p>
232082711 | 491605 | ETI-POLAM | SOU-1 230 AUTOMAT ZMIERZCHOWY NA SZYNĘ | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Zaciski: A1 - A2</p><p class="MsoNormal">Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Zwłoka czasowa: 0 s - 2 min.</p><p class="MsoNormal">Poziom oświetlenia - zakres 1): 1 - 100 Lx</p><p class="MsoNormal">Poziom oświetlenia - zakres 2): 100 - 50000 Lx</p><p class="MsoNormal">Maksymalna długość przewodu sondy: 50m (przewód standardowy)</p><p class="MsoNormal">Ilość i rodzaje zestyków: 1P - przełączny(AgSnO2)</p><p class="MsoNormal">Obcążalność prądowa trwała styku: 16 A/AC1</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 2,5 mm2</p><p class="MsoNormal">Wymiary: 1 mod. str. 101</p><p class="MsoNormal">Montaż: Szyna TH35</p><p> </p><p class="MsoNormal">Norma: PN-EN 61812-1 PN - EN 50081 PN - EN 6100</p><p>ETI-POLAM</p><p>002470011</p>
232082716 | 490809 | ETI-POLAM | KZS-2M B 20/0,03A, A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 20 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 30mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: B </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173205</p>
232082717 | 514651 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P C32WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002145519</p>
232082723 | 490814 | ETI-POLAM | KZS-2M C 10/0,03A, A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 10 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 30 mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: C </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173222</p>
232082753 | 487992 | ETI-POLAM | ERP12-3 OBUDOWA ROZDZIELNICY P/T | <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">ERP12-3 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Waga: 4,3kg<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Rzędy: 3<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Ilość modułów: 36<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Sposób montażu: Podtynkowa<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Typ drzwi: Drzwi białe<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Wysokość (mm): 584<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Szerokość (mm): 326<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość (mm): 120<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Głębokość wbudowania (mm): 125<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Stopień ochrony IP: IP40<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal">Klasa ochronności: II <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Odporność mechaniczna: IK08<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji: 500 V AC<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -25°C do +60°C<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Kolor: Biały (RAL 9016)<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011<o:p></o:p></p><p>ETI-POLAM</p><p>001101204</p>
232082778 | 514590 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 3P B32WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | Dane techniczne: Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA Klasa ograniczenia energii: 3; B,C Charakterystyki wyzwalania: B, C, D Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm) Obudowa: Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ Klasa palności: VO wg UL 94 Kategoria przepięć: 3 Klasa zabrudzenia: 3 Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms. Montaż: Na szynie TH35 Pozycja pracy: Dowolna Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82 Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C Szerokość modułu: 18 mm Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF Zgodność z normami PN- EN 60898 Temperatura pracy -25°C do +55°C Temperatura magazynowania -40°C do +55°C Stopień ochrony IP20<p>ETI-POLAM</p><p>002115519</p>
232082795 | 514610 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P C32WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002141519</p>
232082807 | 514564 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P B32WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p>ETI-POLAM</p><p>002111519</p>
232082809 | 514565 | ETI-POLAM | ETIMAT 6 1P B40WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ASTI - ETIMAT | <p class="MsoNormal">Dane techniczne:</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - dla warunków normalnych</p><p class="MsoNormal">Maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC</p><p class="MsoNormal">Minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy In: B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 6 kA</p><p class="MsoNormal">Klasa ograniczenia energii: 3; B,C</p><p class="MsoNormal">Charakterystyki wyzwalania: B, C, D</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna: 20 tys. przestawień</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa: 8 tys. łączeń</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów – zaciski: 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)</p><p class="MsoNormal">Obudowa:</p><p class="MsoNormal">Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C </p><p class="MsoNormal">Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Klasa palności: VO wg UL 94</p><p class="MsoNormal">Kategoria przepięć: 3</p><p class="MsoNormal">Klasa zabrudzenia: 3</p><p class="MsoNormal">Odporność na udary: 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.</p><p class="MsoNormal">Montaż: Na szynie TH35 </p><p class="MsoNormal">Pozycja pracy: Dowolna</p><p class="MsoNormal">Zasilanie: Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ</p><p class="MsoNormal">Odporność klimatyczna: Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Szerokość modułu: 18 mm</p><p class="MsoNormal">Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami PN- EN 60898</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy -25°C do +55°C</p><p class="MsoNormal">Temperatura magazynowania -40°C do +55°C</p><p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Stopień ochrony IP20</span><br></p><p>ETI-POLAM</p><p>002111520</p>
232082811 | 491755 | ETI-POLAM | R 25-02 230V STYCZNIK MODUŁOWY 25A 2 STYKI ROZWI | <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe pracy Un: 230 V/400 V 50Hz</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V</p><p class="MsoNormal">Napięcie sterujące cewek Us: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy pracy (AC1) ITH: 25 A</p><p class="MsoNormal">Dopuszczalna częstość łączeń (AC1, AC3): 600/300 cykli/h</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna : 106 cykli</p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -40oC do +60oC</p><p class="MsoNormal">Pobór mocy cewki (AC) - załączanie/podtrzymanie: 7 - 9 VA/2,2 - 4,2 VA (0,8 - 1,6 W)</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków głównych:patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków cewki elektromagnesu: patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-IEC 60947-4-1</p><p> </p><p class="MsoNormal">*dane dostępne w załączniku</p><p>ETI-POLAM</p><p>002463506</p>
232082812 | 491756 | ETI-POLAM | R 25-40 230V STYCZNIK MODUŁOWY 25A 4 STYKI ZWIER | <p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe pracy Un: 230 V/400 V 50Hz</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V</p><p class="MsoNormal">Napięcie sterujące cewek Us: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy pracy (AC1) ITH: 25 A</p><p class="MsoNormal">Dopuszczalna częstość łączeń (AC1, AC3): 600/300 cykli/h</p><p class="MsoNormal">Trwałość mechaniczna : 106 cykli</p><p class="MsoNormal">Zakres temperatur pracy: -40oC do +60oC</p><p class="MsoNormal">Pobór mocy cewki (AC) - załączanie/podtrzymanie: 7 - 9 VA/2,2 - 4,2 VA (0,8 - 1,6 W)</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków głównych:patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów do zacisków cewki elektromagnesu: patrz tabela str. 124*</p><p class="MsoNormal">Zgodność z normą: PN-IEC 60947-4-1</p><p> </p><p class="MsoNormal">*dane dostępne w załączniku</p><p>ETI-POLAM</p><p>002462310</p>
232082834 | 490896 | ETI-POLAM | EFI-2 25/0,3A, AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V 50 Hz</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 25 A, </p><p class="MsoNormal">Napięcie izolacji Ui : 500 V</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn: 0,3 A</p><p class="MsoNormal">Wkładka topikowa zabezpieczenia wstępnego (max): 100 A gG</p><p class="MsoNormal">Liczba biegunów: EFI-2 - 2 bieg. EFI-4 - 4 bieg.</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +55oC</p><p class="MsoNormal">Znamionowa zdolność załączania i wyłączania: 800 A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 łączeń</p><p class="MsoNormal">4000 łączeń dla In≤25 A</p><p class="MsoNormal">Odporność zwarciowa: 10 kA - EFI-2, EFI-4; 6 kA - EFI6-2, EFI6-4</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony/ w zabudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal">Obudowa: Niepalna, kolor szary RAL7035</p><p class="MsoNormal">Klasa izolacji: B-VDE 0110 </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: 1-25 mm2 (1-35 mm2 dla 100 A)</p><p class="MsoNormal">Rodzaj zacisków : Tulejkowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania przewodów </p><p class="MsoNormal">i szyn mostkujących</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61008, PN-IEC 61008; DIN VDE 0664 T1</p><p>ETI-POLAM</p><p>002064122</p>
232082846 | 490816 | ETI-POLAM | KZS-2M C 16/0,03A, A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁO | <p class="MsoNormal">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal">Napięcie znamionowe Un: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Prąd znamionowy ln: 16 A</p><p class="MsoNormal">Znamionowy prąd różnicowy IΔn : 300mA </p><p class="MsoNormal">Znam. napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p class="MsoNormal">Zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA</p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony /w obudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal">Typ wyzwalania : A</p><p class="MsoNormal">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 przestawień dla In= 32, 40 A </p><p class="MsoNormal">4000 przestawień dla In ≤ 25 A</p><p class="MsoNormal">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +40oC</p><p class="MsoNormal">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC</p><p class="MsoNormal">Charakterystyka wyzwalania: C </p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów : 1-25 mm2 (max. 3 Nm)</p><p> </p><p class="MsoNormal">Zgodność z normami: PN-EN 61009, PN-IEC 61009</p><p>ETI-POLAM</p><p>002173224</p>
232100038 | 491579 | ETI-POLAM | APC-DR1 ANALOGOWY PROGRAMATOR CZASOWY Z REZ | <p class="MsoNormal">Dane techniczne dla aparatów APC-DR1 oraz APC-D1</p><p class="MsoNormal">Napięcie zasilania: 230 V AC</p><p class="MsoNormal">Zestyk wyjściowy: 1P 16 A/AC 1</p><p class="MsoNormal">Minimalna nastawa: 15 min</p><p class="MsoNormal">Szerokość: 1 mod. str. 101</p><p class="MsoNormal">Montaż: na szynie TH 35</p><p class="MsoNormal">Przyłączalność przewodów: Max. 4 mm2</p><p class="MsoNormal">Pobór mocy: 0,5 W</p><p class="MsoNormal">Zasilanie rezerwowe: min. 100 godz. (brak dla modelu APC-D1)</p><p class="MsoNormal">Temperatura pracy: -25...+55oC</p><p> </p><p class="MsoNormal">Stopień ochrony: IP20</p><p>ETI-POLAM</p><p>002472002</p>
233224014 | 490988 | ETI-POLAM | EFI6-2 25/0,03A, AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Dane techniczne</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Napięcie znamionowe Un: 230/400 V 50 Hz</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Prąd znamionowy ln: 25 A</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Napięcie izolacji Ui : 500 V</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Znamionowy prąd różnicowy IΔn: 0,03 A</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Wkładka topikowa zabezpieczenia wstępnego (max): 100 A gG</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Liczba biegunów: EFI-2 - 2 bieg. EFI-4 - 4 bieg.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Temperatura otoczenia (pracy): -25oC do +55oC</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Znamionowa zdolność załączania i wyłączania: 800 A</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Trwałość łączeniowa i mechaniczna: 3000 łączeń</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">4000 łączeń dla In≤25 A</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Odporność zwarciowa: 10 kA - EFI-2, EFI-4; 6 kA - EFI6-2, EFI6-4</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Stopień ochrony/ w zabudowie: IP20/IP40</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Wilgotność otoczenia: 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Obudowa: Niepalna, kolor szary RAL7035</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Klasa izolacji: B-VDE 0110</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Przyłączalność przewodów: 1-25 mm2 (1-35 mm2 dla 100 A)</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Rodzaj zacisków : Tulejkowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania przewodów</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">i szyn mostkujących</p><p style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Zgodność z normami: PN-EN 61008, PN-IEC 61008; DIN VDE 0664 T1</p><p>ETI-POLAM</p><p>002062132</p>